## Consum Artef.
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR
VALORES CONSUMO MEDIO DE GAS DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS
ARTEFACTOS | NAG 200* | NAG 200* | Pag web ENERGAS** | Pag web ENERGAS**
| Consumo Medio - Cm | Caudal Nominal - Q | Consumo | Consumo
| kcal/h | m3/h | kcal/h | m3/h
Cocinas
Quemador de hornalla chico | 800-1 000 | 0,086 – 0,11 | 1000 | 0.1
Quemador de hornalla mediano | 1200-1400 | 0,13 – 0,15 | 1400 | 0.15
Quemador de hornalla grande | 2 000 | 0.22 | 1800 | 0.19
Quemador de hornalla de horno | 2500-4000 | 0,27 – 0,43 | 3000 | 0.32
Calentadores de agua instantáneo (calefones)
de 10 litros/min | 15000-16000 | 1,61 – 1,72 | 15000 | 1.61
de 12 litros/min | 18000-19000 | 1,94 – 2,04 | 18000 | 1.94
de 14 litros/min | 21000-22400 | 2,26 – 2,41 | 21000 | 2.26
de 16 litros/min | 24000-25500 | 2,58 – 2,74 | 24000 | 2.58
Calentadores de agua de acumulación (termotanques)
de 50 litros | 4000-5000 | 0,43 – 0,54 | 4000 | 0.43
de 75 litros | 5000-6500 | 0,54 – 0,70 | 5000 | 0.54
de 110 litros | 6500-8000 | 0,70 – 0,86 | 6500 | 0.7
de 150 litros | 8000-9500 | 0,86 – 1,02 | 8000 | 0.86
Calentadores de agua de acumulación de rápida recuperación (termotanques alta recuperación)
de 30 litros | - | - | 5500 | 0.59
de 40 litros | - | - | 19000 | 2.04
de 50 litros | - | - | 21000 | 2.26
de 76 litros | - | - | 30000 | 3.23
Calentadores de ambientes (calefactores) de cámara de combustión abierta y con ventilación al exterior.
Calefacción Doméstica | 2500 | 0.27 | - | -
| 3000 | 0.32 | - | -
| 4500 | 0.48 | - | -
| 6000 | 0.65 | - | -
| 9000 | 0.97 | - | -
| 10000 | 1.08 | - | -
Calentadores de ambientes (calefactores) de cámara de combustión estanca (balanceados)
Calefacción Doméstica | 2500 | 0.27 | - | -
| 3000 | 0.32 | - | -
| 4500 | 0.48 | - | -
| 6000 | 0.65 | - | -
| 9000 | 0.97 | - | -
| 10000 | 1.08 | - | -
Artefactos de calefacción central por aire caliente a circulación forzada
ámbito doméstico | 12000-60000 | 1,29 – 6,45 | - | -
ámbito comercial | 60000-600000 | 6,45 – 64,52 | - | -
Artefactos de calefacción central por aire caliente a circulación forzada
0,070 dm3 – 0,090 dm3 | 200 | 0.02 | - | -
0,090 dm3 – 0,120 dm3 | 340 | 0.04 | - | -
0,225 dm3 – 0,300 dm3 | 650 | 0.07 | - | -
Secadores de ropa
Consumo aproximado por kg de ropa húmeda centrifugada | 1000 | 0.11 | - | -
Equipos con consumo de | 2000 – 4000 | 0,22 – 0,43 | - | -
Calderas individuales
1 | 20000 | 2.15 | 5500 | 0.59
2 | 30000 | 3.23 | 19000 | 2.04
3 | 40000 | 4.3 | 21000 | 2.26
4 | 50000 | 5.4 | 30000 | 3.23
NOTA: Se indican los valores de consumo medio promedio en kcal/h de los artefactos del tipo doméstico más comúnmente utilizados, para otros artefactos, los valores deben extraerse de la información técnica proporcionada por sus fabricantes.
Bibliografía
-Energas (s.f.).El consumo de gas de los artefactos https://www.enargas.gob.ar/secciones/eficiencia-energetica/consumo-artefactos.php
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Viv. Unifamil.
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [12 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO CAÑERÍA INTERNA DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
VIVIENDA UNIFAMILIAR
1-// ARTEFACTOS
ARTEFACTO |  | CONSUMO en kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | DESCRIPCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
2- // CONSUMO TOTAL UNIDAD
kcal/h |  |  | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0
3- // RESUMEN TRAMOS, LONGITUDES Y CONSUMOS REALES
TRAMOS |  |  | LONGIT. REAL m |  | CONSUMO kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro m |  | Diámetro pulgadas
A - Calefactor 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.019
B - Calefactor 2 | [6 empty] | 0
C - Cocina | [6 empty] | 0
C - Calefón | [6 empty] | 0
Medidor - A | [6 empty] | 0
A - B | [6 empty] | 0
B - C | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
Nota: Considerar que la Longitud Real del Tramo entre el Medidor y 1ra "T " bifurcación = la longitud real máxima en toda la instalación (del medidor al artefacto de consumo más alejado). El consumo es el de todos los artefactos a alimentar.
Nota: Considerar que la Longitud Real de los Tramos entre distintas "T", bifurcaciones = es la longitud mayor (que sea alimentada por ese tramo) desde Medidor hasta el artefacto más alejado posible.
4- // CÁLCULO DE LONGITUDES EQUIVALENTES por perdidas de carga por tramo
TRAMO |  |  |  | A - Calefactor 1
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
1 | Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 10 | [5 empty] | -
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | B - Calefactor 2
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | C - Cocina
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | C - Calefón
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | Medidor - A
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | A - B
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | B - C
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
5- // LONGITUDES TOTALES Y DIÁMETROS DEFINITIVOS A CONSIDERAR POR TRAMO
TRAMOS |  | LONGITUD REAL [m] |  | Consumos [m3/h] |  | Diámetro Reales |  | Longitud Equivalente [m] | Longitud Definit. Total [m] |  | Diámetro Definitivo
[6 empty] | [mm] | ["] |  |  |  | [m] | ["]
A - Calefactor 1 |  |  |  | 0 |  | 1.9e-05 |  | 0 | 0
B - Calefactor 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
C - Cocina |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
C - Calefón |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Medidor - A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
A - B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
B - C |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Nota: Completar con valores obtenidos de Tabla 3 (ya utilizada en paso 2)
6- // MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
CAÑERÍAS VISTAS |  | Descripción
CAÑERÍAS EMBUTIDAS |  | Descripción
CONEXIONES |  | Descripción
VENTILACIONES |  | Descripción
NICHO REG Y MED |  | Descripción de ser vivienda unifamiliar
7- // GABINETE DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN
CONSUMO TOT m3/h |  | 0
MEDIDOR |  | Completar con Capacidad, Marca, etc
REGULADOR |  | Completar con Capacidad de el o los medidores, Marca, etc
Completar este cálculo con una axonometría de la instalación exponiendo longitudes reales y definitivas, artefactos, accesorios, diámetros reales y definitivos, además de un esquema del nicho de regulación y medición de la vivienda unifamiliar
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Viv.A PH
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [12 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO CAÑERÍA INTERNA DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
VIVIENDA UNIFAMILIAR A
1-// ARTEFACTOS
ARTEFACTO |  | CONSUMO en kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | DESCRIPCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
2- // CONSUMO TOTAL UNIDAD
kcal/h |  |  | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0
3- // RESUMEN TRAMOS, LONGITUDES Y CONSUMOS REALES
TRAMOS |  |  | LONGIT. REAL m |  | CONSUMO kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro m |  | Diámetro pulgadas
A - Calefactor 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.019
B - Calefactor 2 | [6 empty] | 0
C - Cocina | [6 empty] | 0
C - Calefón | [6 empty] | 0
Medidor - A | [6 empty] | 0
A - B | [6 empty] | 0
B - C | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
Nota: Considerar que la Longitud Real del Tramo entre el Medidor y 1ra "T " bifurcación = la longitud real máxima en toda la instalación (del medidor al artefacto de consumo más alejado). El consumo es el de todos los artefactos a alimentar.
Nota: Considerar que la Longitud Real de los Tramos entre distintas "T", bifurcaciones = es la longitud mayor (que sea alimentada por ese tramo) desde Medidor hasta el artefacto más alejado posible.
4- // CÁLCULO DE LONGITUDES EQUIVALENTES por perdidas de carga por tramo
TRAMO |  |  |  | A - Calefactor 1
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
1 | Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 10 | [5 empty] | -
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | B - Calefactor 2
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | C - Cocina
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | C - Calefón
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | Medidor - A
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | A - B
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | B - C
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
5- // LONGITUDES TOTALES Y DIÁMETROS DEFINITIVOS A CONSIDERAR POR TRAMO
TRAMOS |  | LONGITUD REAL [m] |  | Consumos [m3/h] |  | Diámetro Reales |  | Longitud Equivalente [m] | Longitud Definit. Total [m] |  | Diámetro Definitivo
[6 empty] | [mm] | ["] |  |  |  | [m] | ["]
A - Calefactor 1 |  |  |  | 0 |  | 1.9e-05 |  | 0 | 0
B - Calefactor 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
C - Cocina |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
C - Calefón |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Medidor - A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
A - B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
B - C |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Nota: Completar con valores obtenidos de Tabla 3 (ya utilizada en paso 2)
6- // MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
CAÑERÍAS VISTAS |  | Descripción
CAÑERÍAS EMBUTIDAS |  | Descripción
CONEXIONES |  | Descripción
VENTILACIONES |  | Descripción
GABINETE DE MEDIC |  | Ubicación/ Estrategia y Descripción
7- // GABINETE DE MEDICIÓN
CONSUMO TOT m3/h |  | 0
MEDIDOR |  | Completar con Capacidad, Marca, Modelo, etc
Completar este cálculo con una axonometría de la instalación desde el medidor exponiendo longitudes reales y definitivas, artefactos, consumos, accesorios, diámetros reales y definitivos, ventilaciones,
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Viv.B PH
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [12 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO CAÑERÍA INTERNA DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
VIVIENDA UNIFAMILIAR B
1-// ARTEFACTOS
ARTEFACTO |  | CONSUMO en kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | DESCRIPCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
2- // CONSUMO TOTAL UNIDAD
kcal/h |  |  | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0
3- // RESUMEN TRAMOS, LONGITUDES Y CONSUMOS REALES
TRAMOS |  |  | LONGIT. REAL m |  | CONSUMO kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro m |  | Diámetro pulgadas
A - Calefactor 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.019
B - Calefactor 2 | [6 empty] | 0
C - Cocina | [6 empty] | 0
C - Calefón | [6 empty] | 0
Medidor - A | [6 empty] | 0
A - B | [6 empty] | 0
B - C | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
Nota: Considerar que la Longitud Real del Tramo entre el Medidor y 1ra "T " bifurcación = la longitud real máxima en toda la instalación (del medidor al artefacto de consumo más alejado). El consumo es el de todos los artefactos a alimentar.
Nota: Considerar que la Longitud Real de los Tramos entre distintas "T", bifurcaciones = es la longitud mayor (que sea alimentada por ese tramo) desde Medidor hasta el artefacto más alejado posible.
4- // CÁLCULO DE LONGITUDES EQUIVALENTES por perdidas de carga por tramo
TRAMO |  |  |  | A - Calefactor 1
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
1 | Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 10 | [5 empty] | -
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | B - Calefactor 2
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | C - Cocina
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | C - Calefón
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | Medidor - A
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | A - B
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | B - C
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
5- // LONGITUDES TOTALES Y DIÁMETROS DEFINITIVOS A CONSIDERAR POR TRAMO
TRAMOS |  | LONGITUD REAL [m] |  | Consumos [m3/h] |  | Diámetro Reales |  | Longitud Equivalente [m] | Longitud Definit. Total [m] |  | Diámetro Definitivo
[6 empty] | [mm] | ["] |  |  |  | [m] | ["]
A - Calefactor 1 |  |  |  | 0 |  | 1.9e-05 |  | 0 | 0
B - Calefactor 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
C - Cocina |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
C - Calefón |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Medidor - A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
A - B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
B - C |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Nota: Completar con valores obtenidos de Tabla 3 (ya utilizada en paso 2)
6- // MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
CAÑERÍAS VISTAS |  | Descripción
CAÑERÍAS EMBUTIDAS |  | Descripción
CONEXIONES |  | Descripción
VENTILACIONES |  | Descripción
GABINETE DE MEDIC |  | Ubicación/ Estrategia y Descripción
7- // GABINETE DE MEDICIÓN
CONSUMO TOT m3/h |  | 0
MEDIDOR |  | Completar con Capacidad, Marca, Modelo, etc
Completar este cálculo con una axonometría de la instalación desde el medidor exponiendo longitudes reales y definitivas, artefactos, consumos, accesorios, diámetros reales y definitivos, ventilaciones,
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Viv.C PH
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [12 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO CAÑERÍA INTERNA DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
VIVIENDA UNIFAMILIAR C
1-// ARTEFACTOS
ARTEFACTO |  | CONSUMO en kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | DESCRIPCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
2- // CONSUMO TOTAL UNIDAD
kcal/h |  |  | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0
3- // RESUMEN TRAMOS, LONGITUDES Y CONSUMOS REALES
TRAMOS |  |  | LONGIT. REAL m |  | CONSUMO kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro m |  | Diámetro pulgadas
A - Calefactor 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.019
B - Calefactor 2 | [6 empty] | 0
C - Cocina | [6 empty] | 0
C - Calefón | [6 empty] | 0
Medidor - A | [6 empty] | 0
A - B | [6 empty] | 0
B - C | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
Nota: Considerar que la Longitud Real del Tramo entre el Medidor y 1ra "T " bifurcación = la longitud real máxima en toda la instalación (del medidor al artefacto de consumo más alejado). El consumo es el de todos los artefactos a alimentar.
Nota: Considerar que la Longitud Real de los Tramos entre distintas "T", bifurcaciones = es la longitud mayor (que sea alimentada por ese tramo) desde Medidor hasta el artefacto más alejado posible.
4- // CÁLCULO DE LONGITUDES EQUIVALENTES por perdidas de carga por tramo
TRAMO |  |  |  | A - Calefactor 1
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
1 | Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 10 | [5 empty] | -
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | B - Calefactor 2
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | C - Cocina
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | C - Calefón
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | Medidor - A
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | A - B
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | B - C
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
5- // LONGITUDES TOTALES Y DIÁMETROS DEFINITIVOS A CONSIDERAR POR TRAMO
TRAMOS |  | LONGITUD REAL [m] |  | Consumos [m3/h] |  | Diámetro Reales |  | Longitud Equivalente [m] | Longitud Definit. Total [m] |  | Diámetro Definitivo
[6 empty] | [mm] | ["] |  |  |  | [m] | ["]
A - Calefactor 1 |  |  |  | 0 |  | 1.9e-05 |  | 0 | 0
B - Calefactor 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
C - Cocina |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
C - Calefón |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Medidor - A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
A - B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
B - C |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Nota: Completar con valores obtenidos de Tabla 3 (ya utilizada en paso 2)
6- // MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
CAÑERÍAS VISTAS |  | Descripción
CAÑERÍAS EMBUTIDAS |  | Descripción
CONEXIONES |  | Descripción
VENTILACIONES |  | Descripción
GABINETE DE MEDIC |  | Ubicación/ Estrategia y Descripción
7- // GABINETE DE MEDICIÓN
CONSUMO TOT m3/h |  | 0
MEDIDOR |  | Completar con Capacidad, Marca, Modelo, etc
Completar este cálculo con una axonometría de la instalación desde el medidor exponiendo longitudes reales y definitivas, artefactos, consumos, accesorios, diámetros reales y definitivos, ventilaciones,
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Ofic. A PH
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [12 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO CAÑERÍA INTERNA DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
OFICINA O COMERCIO A
1-// ARTEFACTOS
ARTEFACTO |  | CONSUMO en kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | DESCRIPCIÓN
0
0
0
0
0
0
0
0
2- // CONSUMO TOTAL UNIDAD
kcal/h |  |  | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0
3- // RESUMEN TRAMOS, LONGITUDES Y CONSUMOS REALES
TRAMOS |  |  | LONGIT. REAL m |  | CONSUMO kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro m |  | Diámetro pulgadas
A - Calefactor 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.019
B - Calefactor 2 | [6 empty] | 0
B - Termotanque | [6 empty] | 0
Medidor - A | [6 empty] | 0
A - B | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
- | [6 empty] | 0
Nota: Considerar que la Longitud Real del Tramo entre el Medidor y 1ra "T " bifurcación = la longitud real máxima en toda la instalación (del medidor al artefacto de consumo más alejado). El consumo es el de todos los artefactos a alimentar.
Nota: Considerar que la Longitud Real de los Tramos entre distintas "T", bifurcaciones = es la longitud mayor (que sea alimentada por ese tramo) desde Medidor hasta el artefacto más alejado posible.
4- // CÁLCULO DE LONGITUDES EQUIVALENTES por perdidas de carga por tramo
TRAMO |  |  |  | A - Calefactor 1
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
1 | Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 10 | [5 empty] | -
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | B - Calefactor 2
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO |  |  |  | B - Termotanque
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | Medidor - A
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | Medidor - A
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | A - B
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
TRAMO |  |  |  | -
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 1.14
2 | Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 1.5
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 2.64
5- // LONGITUDES TOTALES Y DIÁMETROS DEFINITIVOS A CONSIDERAR POR TRAMO
TRAMOS |  | LONGITUD REAL [m] |  | Consumos [m3/h] |  | Diámetro Reales |  | Longitud Equivalente [m] | Longitud Definit. Total [m] |  | Diámetro Definitivo
[6 empty] | [mm] | ["] |  |  |  | [m] | ["]
A - Calefactor 1 |  |  |  | 0 |  | 1.9e-05 |  | 0 | 0
B - Calefactor 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
B - Termotanque |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Medidor - A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
A - B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
- |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.64 | 2.64
Nota: Completar con valores obtenidos de Tabla 3 (ya utilizada en paso 2)
6- // MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
CAÑERÍAS VISTAS |  | Descripción
CAÑERÍAS EMBUTIDAS |  | Descripción
CONEXIONES |  | Descripción
VENTILACIONES |  | Descripción
GABINETE DE MEDIC |  | Ubicación/ Estrategia y Descripción
7- // GABINETE DE MEDICIÓN
CONSUMO TOT m3/h |  | 0
MEDIDOR |  | Completar con Capacidad, Marca, Modelo, etc
Completar este cálculo con una axonometría de la instalación desde el medidor exponiendo longitudes reales y definitivas, artefactos, consumos, accesorios, diámetros reales y definitivos, ventilaciones,
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Zon. Com. PH
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [12 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO CAÑERÍA INTERNA DE INSTALACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
Zonas comunes del PH
1-// ARTEFACTOS
ARTEFACTO |  | CONSUMO en kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | DESCRIPCIÓN
Caldera |  |  |  | 0
Termotanques |  |  |  | 0
Calefón |  |  |  | 0
Secador de Ropa |  |  |  | 0
Cocina |  |  |  | 0
Calefactor |  |  |  | 0
0
0
2- // CONSUMO TOTAL UNIDAD
kcal/h |  |  | 0 |  |  | m3/h |  |  | 0
3- // RESUMEN TRAMOS, LONGITUDES Y CONSUMOS REALES
TRAMOS |  |  | LONGIT. REAL m |  | CONSUMO kcal/h |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro m |  | Diámetro pulgadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: Considerar que la Longitud Real del Tramo entre el Medidor y 1ra "T " bifurcación = la longitud real máxima en toda la instalación (del medidor al artefacto de consumo más alejado). El consumo es el de todos los artefactos a alimentar.
Nota: Considerar que la Longitud Real de los Tramos entre distintas "T", bifurcaciones = es la longitud mayor (que sea alimentada por ese tramo) desde Medidor hasta el artefacto más alejado posible.
4- // CÁLCULO DE LONGITUDES EQUIVALENTES por perdidas de carga por tramo
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
1 | Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 10 | [5 empty] | -
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
TRAMO
Cant. | Accesorios |  |  | Cant Diámetros Equiv. |  |  | Diámetro Cañeria Real (m) |  |  | Longitud Equivalente (m)
| Válvula macho o LL P |  |  | 100 | [5 empty] | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.019 |  |  | 0
| Codos a 90° |  |  | 30 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Codos a 45° |  |  | 14 | [5 empty] | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.025 |  |  | 0
| Te flujo a través |  |  | 20 |  |  | 0.032 |  |  | 0
| Te flujo a 90° |  |  | 60 | [5 empty] | 0
| Reducción |  |  | 0 | [5 empty] | 0
Longitud Equivalente por Accesorios para el Tramo | [9 empty] | 0
5- // LONGITUDES TOTALES Y DIÁMETROS DEFINITIVOS A CONSIDERAR POR TRAMO
TRAMOS |  | LONGITUD REAL [m] |  | Consumos [m3/h] |  | Diámetro Reales |  | Longitud Equivalente [m] | Longitud Definit. Total [m] |  | Diámetro Definitivo
[6 empty] | [mm] | ["] |  |  |  | [m] | ["]
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Nota: Completar con valores obtenidos de Tabla 3 (ya utilizada en paso 2)
6- // MATERIALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN
CAÑERÍAS VISTAS |  | Descripción
CAÑERÍAS EMBUTIDAS |  | Descripción
CONEXIONES |  | Descripción
VENTILACIONES |  | Descripción
GABINETE DE MEDIC |  | Ubicación/ Estrategia y Descripción
7- // GABINETE DE MEDICIÓN
CONSUMO TOT m3/h |  | 0
MEDIDOR |  | Completar con Capacidad, Marca, Modelo, etc
Completar este cálculo con una axonometría de la instalación desde el medidor exponiendo longitudes reales y definitivas, artefactos, consumos, accesorios, diámetros reales y definitivos, ventilaciones,
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - CÁTEDRA PANVINI - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com

## Prolog. Domic. + Regulac
Valores a completar según proyecto
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR | [11 empty] | Celdas con Fórmulas y Referencias
MATERIAL DIDÁCTICO - PREDIMENSIONAMIENTO PROLONGACIÓN DOMICILIARIA DE GAS
Poder calorífico correspondiente al gas utilizado por la instalación | [6 empty] | GN | 9300 |  |  | Kcal/m3
Definición: Se considera prolongación domiciliaria al tramo de cañería (en la instalación de gas) que conecta el Cuadro de Regulación sobre Línea Municipal y los Medidores
1// Definición de Longitudes y Consumos
Opción A
Opción A - 1 //
Unidad |  |  |  |  | Cant. Unidades |  |  |  | CONSUMO de la Unidad [m3/h]
Viv A (alimentadas por codo A y "T" C - E) |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
Viv B (alimentadas por "T" B - D) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
Viv C (alimentada por "T" F) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Ofic. A |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Zonas Comunes PH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Opción A - 2//
TRAMOS | LONGIT. TOTAL [m] | CANT. MEDID. POR TRAMO | CANT. MEDID. ACUMULAD. | CONSUMO del tramo [m3/h] | CONSUMO ACUMULADO POR TRAMO [m3/h] |  | TOTAL CONSUMO [m3/h] |  | Diámetro [mm] |  | Diámetro [pulgadas]
A - B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
B - C | 15 | 2 | 3 | 0 | 0
C - D | 15 | 1 | 4 | 0 | 0
D - E | 15 | 2 | 6 | 0 | 0
E - F | 15 | 1 | 7 | 0 | 0
F - G | 15 | 1 | 8 | 0 | 0
|  |  | 8 |  | 0
|  |  | 8 |  | 0
|  |  | 8 |  | 0
|  |  | 8 |  | 0
|  |  | 8 |  | 0
Opción B
Opción B- 1 //
Unidad |  |  |  |  | Cant. Unidades |  |  |  | CONSUMO de la Unidad de Vivienda [m3/h]
Viv A (alimentadas con el barral superior) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.2
Viv B (alimentadas con el barral inferior) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.2
Viv
Opción B- 2 //
TRAMOS |  |  | LONGIT. TOTAL m |  | CANT. MEDIDORES |  | CONSUMO m3/h |  | Diámetro mm |  | Diámetro pulgadas
Lí. Muni. hasta final sup. columna |  |  | 20 |  | 8 |  | 25.6 |  | 32
Barral Superior (A) |  |  | 20 |  | 4 |  | 12.8 |  | 25
Barral Inferior (B) |  |  | 20 |  | 4 |  | 12.8 |  | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opción C
Nota: Ejemplo de Prolongación Domiciliaria con Medidores de Viviendas y un consumo distinto como un Servicio Común (ej caldera) pero podría ser un Comercio
Nota: Importante colocar sifones previa a la conexión del último ramal inferior y colocar una prolongación de la columna (aproximadamente 40cm) con válvula para desagote
Opción C- 1 //
Unidad |  |  |  |  | Cant. Unidades |  |  |  | CONSUMO de la Unidad [m3/h]
Viv A (alimentadas con el barral superior) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.1
Viv B (alimentadas con el barral inferior) |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.3
Caldera de uso común del PH |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 43.0108
Opción C- 2 //
TRAMOS |  |  | 1° |  |  |  | 2° | 3° | 4°
|  |  | LONGIT. TOTAL m | CANT. MEDIDORES | Diametro Real [mm] | Diametro Real [pulg] | CONSUMO max posible [m3/h] | CONSUMO total del tramo [m3/h] | Diámetro [mm] |  | Diámetro [pulgadas]
Lí. Muni. "A" - 1° T "E" |  |  | 20 | 8 | 32 | 1" 1/4 | 11.19 | 54.2008 | 63 |  | 2" 1/2
E - G Montante |  |  | 19 | 8 | 32 | 1" 1/5 | 11.19
E - G Barral Superior (A) |  |  | 19 | 4 | 25 | 1" | 6.405
E - G Barral Inferior (B) |  |  | 19 | 4 | 25 | 1" | 6.405
E - F |  |  | 20 | 1 | 63 | 2" 1/2 | 43.0108
0
0
0
0
0
0
0
0
2// CUADRO DE REGULACIÓN
Nota: Recordar que de ser más de 5 unidades de vivienda se debe instalar una doble regulación. 1 es de reserva (Gas del estado, 1982)
Nota: En caso de instalarse dos reguladores en paralelo ‒uno para la demanda y el otro en concepto de reserva‒ cada uno debe satisfacer el 100% del consumo declarado. Cuando se proyecta un sistema para más de dos reguladores, al ser todos de la misma capacidad, es suficiente incorporar un regulador de reserva de capacidad igual a uno cualquiera de los restantes. En caso de sistemas compuestos por reguladores de diferentes capacidades, el regulador de reserva debe ser igual al de mayor capacidad. En todos los casos el regulador de reserva debe permanecer activo. (Energas, 2019)
UNIDADES |  |  | CANTIDAD |  | CONSUMO m3/h |  | CONSUMO TOTAL m3/h |  |  | ESTRATEGIA DE REGULACIÓN
VIVIENDA UNIFAMILIAR A |  |  |  |  | 0 |  | 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR B |  |  |  |  | 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR C |  |  |  |  | 0
OFICINA O COMERCIO A |  |  |  |  | 0
Zonas comunes del PH |  |  |  |  | 0
Necesario Anexar axonometría con longitudes, tramos, identificación de accesorios, artefactos con sus consumos, esquematizar Gabinete de Regulación y Medición
Bibliografía
-Gas del Estado 1982, Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas (NAG 200 )
-Ente Nacional Regulador de Gas 2019, Reglamento Técnico para la ejecución de instalaciones internas domiciliarias de gas (NAG 200 ) - En consulta pública
-Quadri N.P. 1988, Instalaciones de gas. Librería y Editorial Alsina
s.e.u.o
v: 30- 04- 24
PROF. ARQ. VICTORIA CERESA - DOCENTE MATERIALIDAD 3 - FAPYD - UNR
contacto: victoriaceresamaterialidad23@gmail.com